## Hoja TEMA
HOJA DE ESPECIFICACIONES - INTERCAMBIADOR DE CASCO Y TUBOS (TEMA)
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente / Cátedra |  | Cátedra Transferencia de Energía Térmica
Ítem / Servicio |  | E-101 | Condensador de vapor de agua
Tipo TEMA / Orientación |  | BEM | Horizontal, condensación en casco
Fecha de emisión |  | 2026-10-12
N° de carcasas en serie / Superficie por carcasa | - / m2 | 1 | 3.29
Superficie total instalada | m2 | 3.29
2. CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PROCESO
Parámetro | Unidad | LADO CASCO | LADO TUBOS
Fluido |  | Vapor de agua | Agua de enfriamiento
Caudal total | kg/h | 720 | 18,624
Caudal de vapor entrada / condensado | kg/h | 720 / 720 | -
Temperatura entrada | °C | 133.5 | 25
Temperatura salida | °C | 133.5 | 45
Temperatura de saturación | °C | 133.5 | -
Presión de operación / diseño | kPa abs | 300 / 600 | 300 / 600
Temperatura de diseño | °C | 170 | 70
Calor latente | kJ/kg | 2163.5 | -
Densidad vapor / líquido | kg/m3 | 1.651 / 943.0 | 994.1
Viscosidad vapor / líquido | mPa·s | 0.0134 / 0.2320 | 0.7185
Conductividad térmica vapor / líquido | W/m·K | 0.0275 / 0.685 | 0.624
Calor específico vapor / líquido | kJ/kg·K | 2.170 / 4.250 | 4.182
Velocidad | m/s | 25.8 (vapor, entre deflectores) | 2.67
Resistencia de ensuciamiento requerida | m2K/W | 0.000088 | 0.000176
Pérdida de carga admisible | kPa | 15.0 | 70.0
Pérdida de carga calculada | kPa | 13.43 | 57.71
3. DATOS GEOMÉTRICOS Y CONSTRUCTIVOS DEL HAZ TUBULAR Y CARCASA
Parámetro | Unidad | CARCASA | HAZ TUBULAR
Diámetro interno carcasa / Diámetro externo tubo | mm | 154.1 | 19.05
Diámetro interno tubo / BWG | mm / - | - | 15.75 / BWG 16
Longitud de tubo | m | - | 2.75
Número de tubos por carcasa | - | - | 20
Pasos por tubo | - | 1 | 2
Arreglo y paso (pitch) | mm | - | Triangular 60° Pt = 23.81
Material |  | Acero al carbono SA-516 Gr70 | Acero al carbono SA-179
Deflectores: tipo / corte | - | Segmentales / 25% | -
Espaciado de deflectores / N° de deflectores | mm / - | 152 / 17 | -
Boquilla entrada vapor / salida condensado (casco) | DN | 3" | 2"
Boquillas entrada / salida agua (tubos) | DN | - | 2"
4. RESULTADOS DE DESEMPEÑO TÉRMICO E HIDRÁULICO
Parámetro | Unidad | VALOR | OBSERVACIÓN
Carga térmica Q | kW | 432.7
DMLT balanceada x Ft | K | 98.16
Factor de corrección Ft | - | 1.000 | Ft >= 0.75 OK
ho (casco, condensación) | W/m2K | 10,163 | McAdams (película laminar, tubos horizontales)
hi / hio (tubos, referido al DE) | W/m2K | 11,085 / 9,165
Uc (limpio) | W/m2K | 4,103
Ud (diseño) | W/m2K | 1,342
Rd calculado / Rd requerido | m2K/W | 0.000502 / 0.000300 | OK
Área requerida limpia / con ensuciamiento / disponible | m2 | 1.07 / 2.40 / 3.29
Exceso de área | % | 37.0
Δp tubos: fricción / cabezales / boquillas / total | kPa | 25.03 / 28.37 / 4.31 / 57.71 | OK
Δp casco: haz / boquilla / total | kPa | 12.90 / 0.53 / 13.43 | OK
T pared exterior estimada / T película | °C | 120.5 / 127.0
VERIFICACIÓN GLOBAL |  | CUMPLE
5. OBSERVACIONES / CRITERIO DE INGENIERÍA
• Velocidad de vapor en casco 26 m/s: elevada; verificar vibración.
• Drenaje: condensado sale por el punto bajo del casco; ranura de drenaje en deflectores para que no se acumule líquido entre ellos y no se inunden tubos inferiores.
• Venteo: prever venteo de no condensables en el extremo opuesto a la entrada de vapor (zona de mayor concentración); su acumulación baja ho y la T de condensación.
• Cabezal fijo con diferencia de T casco/tubos hasta 108 K: verificar tensiones térmicas y evaluar junta de expansión o cabezal flotante / tubos en U.
• Limpieza: agua por tubos permite limpieza mecánica del interior retirando el cabezal; el casco (vapor limpio) no requiere limpieza frecuente.
• Velocidad por tubos alta: riesgo de erosión-corrosión; considerar material más resistente.
• Optimización económica: comparar con más caudal de agua (menor área, mayor bombeo) según costo de agua y de área.
• Mueller dio h=45,833 (> 3 x h_f=10,163): resultado dudoso, se adopta h_f (conservador). Verificar Re_LG en Cao p.257.

## Iteraciones del agente
Registro de decisiones del agente
Balance: Q = 432.7 kW (latente 432.7, desobrecal. 0.0, subenfr. 0.0); Wc = 5.173 kg/s; t2 = 45.0 °C
Zona Condensación: Q = 432.7 kW, DMLT = 98.16 K
Chequeo Ft con 1 carcasa(s) en serie y 2 pasos: Ft = 1.000
Prediseño: Ud_est = 1500 W/m2K, A' = 2.94 m2, Nt provisorio ~ 13 tubos (L = 3.66 m)
Iteración sobre Ds / pasos / espaciado B / longitud (se reconfigura solo):
Ds = 102 mm -> descartado (causa dominante: Rd)
Ds = 154 mm -> hay configuraciones que cumplen todo
Selección: Ds = 154 mm, n = 2, Nt = 20, B = 152 mm, L = 2.75 m